2014年度湖北省施工图调审中电气专业常见问题

一、强条方面的问题：

1、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB50846-2012于2013年4月1日实施，在此日期后设计、审查的项目的通信系统应按光纤到户方式设计，光纤到户的设计，必须满足多家电信业务经营者平等接入、用户可自由选择电信业务经营者的要求，新建住宅区和住宅建筑内的地下通信管道、配线管网、电信间、设备间等通信设施、必须与住宅区及住宅建筑同步建设。（GB50846-2012/1.0.3，1.0.4，1.0.7）

2、引入建筑物的强电系统必须设置过电压保护装置。（GB50057-2010/4.3.7.1和4.4.7.1）

3、引入建筑物的弱电系统必须设置过电压保护装置。（GB50311-2007/7.0.9）

二、规范标准方面的问题：

1、每套住宅应设置自恢复式过欠电压保护电器。（JGJ242-2011/6.3.2）

2、一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物，应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。（JGJ16-2008/7.4.1.2.3）

3、当照明装置采用安全特低电压供电时，应采用安全隔离变压器，且二次侧不应接地。（GB50034-2013/7.2.10）

三、其他方面的问题：

1、设计深度要遵守《建筑工程设计文件编制深度规定》，满足《建筑工程施工图设计文件审查要点》的要求。

2、少数审查机构未网上申报，设计单位及审查机构未按相关文件规定在设计和审查文件上签字、盖章。