2014年度湖北省施工图调审中给排水专业常见问题

一、房屋建筑类（保障性住房）项目调审中，给排水专业共性问题：

室内无需设消火栓系统的多层普通住宅，设计人员和审图人员易忽视对室外消防部分的交待和审查，个别虽有交待，但室外消防用水量不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.2.2条中表8.2.2-2得规定。

二、2012年初～2014年初期间设计的市政项目，市政给排水专业调审中共性问题为：

部分设计单位所采用《室外排水设计规范》GB50014-2006，不是当前的有效版本，部分审图机构亦未纠正。