2014年度湖北省施工图调审中结构专业常见问题

一、审查质量方面存在的问题：

1、楼面活荷载取用值小于荷载规范规定的值。如卫生间楼面活荷载规范规定值应为2.5kN/㎡，设计时采用了2.0kN/㎡，使楼面配筋偏小，结构不安全，有关工程应符合计算。

2、 有些荷载应在结构设计总说明注明，但设计未注明，违反强条。楼梯、阳台、屋面设置的栏杆的水平荷载应在图标明。屋面、挑檐、雨篷的检修施工荷载应注明，标注的目的就是提示建设单位、施工单位在使用和施工期不要超过荷载，保证构件安全。

3、框架柱、梁端设置箍筋加密区是规范规定的强条要求，存在下列问题。未设置箍筋加密区；设置了箍筋加密区，但箍筋间距不满足150mm、n/4、8d最小值的要求；或者箍筋直径应用8mm直径的用了6mm。有些楼梯间平台梁柱与框柱或剪力墙（平面内）相连接的梁均应设置箍筋加密区。框架柱固与梁相连形成短柱时，如楼梯间角部的框住，应全高箍筋加密区。梁柱端部设置箍筋加密区是抗震设计的构造措施，可防止水平地震作用是，梁柱节点出铰接时，箍住砼防止倒塌。规范的强条，设计时必须执行。

4、采用复合地基时，复合地基的承载力设计为要求检验。地基土较软弱时，通过加固处理，如搅拌桩、旋喷桩、或混凝土挤密桩等形成复合地基。复合地基应按规范要求检验其承载力特征值，大道设计要求才能进入下阶段施工，否则不安全。

5、还有在独立桩基柱冲切面位于基础地面以内未进行冲切验算。柱和梁受力钢筋配筋小于规范规定的最小配筋率，砌体承重结构造柱先砌墙后浇注混凝土，基坑验槽、钢筋代换等问题，应引起设计和审查机构重视。

二、主体结构安全和地基基础方面的问题：

桩基础设计说明，对试桩的设计要求过于简单。未注明同一条件下试桩数量不小于总桩数的1%且不少于3根的要求。

三、标准规范方面的主要问题：

1、框梁支承于剪力墙的连梁上，一般不宜支承于剪力墙的连梁上，此处节点形成铰接节点，应采取加强措施。

2、上部结构的嵌固端板的配筋率小于规范规定值0.25%。嵌固端受力较复杂，配筋率应满足规范的要求。

3、剪力墙在地下室高度与地下室外墙重合时，剪力墙配筋率小于0.3%，此情况下，地下室高度范围内剪力墙按地下室外墙配筋厚度施工。

4、短肢剪力墙竖的钢筋的配筋率不满足1.0%(底部加强部位)、0.8%（非加强部位）。

5、梁与剪力墙平面外连接时，梁纵筋在墙中锚固水平段长度不满足0.4laE要求。锚固时的水平段长度任何情况下都应满足，包括机械锚固。有些设计单位在不满足0.4laE时增设短钢筋的方法是不符规范要求的。

6、地下室外墙计算式，未考虑10kN/㎡的地面荷载。

7、 抗震设计师，楼梯间和人行过道填充墙，未说明采用钢丝网砂浆面层进行加强的要求。楼梯间和人行通道地震时的逃生通道，设计时应注明。

8、框架柱的剪跨比小于2时，柱箍筋体积配筋率小于1.2%。剪跨比小于2的框宜脆性破坏，增加箍筋加强。

9、错层处剪力墙的配筋率不满足0.5%的要求。

10、厕所板、阳台板厚度80mm，小于90mm的要求。

11、框架结构楼梯的斜梯板，上部未配置通长钢。抗震时，斜梯板参与工作，为抗压构架，上部应配置通长钢筋，钢筋梁端锚固长度按受柱筋要求设置。

12、异形柱肢长500。规定要求异形柱的肢长不应小于500。

13、基础受力钢筋小于0.15%的最小配筋率。

四、其他方面的问题：

1、建筑高度98m未设地下室。按省厅鄂建文【2011】152号文第二款，对超过50m高度的高层建筑均应设地下室，此高层建筑违反了文件的规定。若已施工或建成，应验算其稳定性。

2、承台计算书高度与图中标注的承台高度不一致。

3、无计算书或计算书不全。

4、图纸目录无印章，图纸无印章，变更单未进目录。

5、审查机构的意见书未盖印章。

五、审查意见书质量方面存在的问题：

主要问题是设计单位（个人）未签字、盖章，审查机构（个人）未签字、盖章。