2014年度湖北省施工图调审中暖通专业常见问题

一、 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003），没有废掉，只是个别条款与 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）有矛盾的地方以（GB50736-2012）为准，审查工程师常忽略。

二、大型卖场一般要设置机械排烟系统，审查工程师常忽略。

三、 防烟楼梯间、前室、合用前室的加压送风系统风机的全压值的计算选型易出现过高或过低，过高会造成人们推不开通向疏散通道的门；过低会难以满足防烟楼梯间余压值40Pa～50Pa及前室、合用前室余压值25 Pa～30Pa。审图中往往对此条不重视。

四、多层、高层公共建筑内通风、排烟、空调系统风机未设置在专用机房内的应明确用耐火板将风机隔开。此条容易漏审。

五、排烟系统的排烟防火阀、通风系统及空气调节系统风管道的防火阀设置易出现遗漏。

六、设计文件明显不符国家相关规定，个别审查师没有看图就通过。

七、个别施工图审查机构的问题：

1、该设计施工图平面仅有楼梯间加压送风。设计说明只有前室加压送风系统的介绍及控制，其它都没有（如工程概况，设计范围，设计计算参数，楼梯间的加压送风系统的控制使用，施工要求等等）。设计文件完全不符合建设部关于施工图设计深度要求。

2、施工图审查意见结论是“三无”。