高转速压缩机基础的振测与分析

本文是关于构架式动力机械基础的结构动力响应问题的科研报告。按基础施工结束、机器安装机座未灌浆、机器安装机座已灌浆、配管结束、试运转五个阶段实测了该基础动力响应的全过程，是国内首次大规模地对高转速压缩机实体基础系统的试验研究工作，较国内外通常采用的阶段性实测及模型试验具有明显的优越性。

通过实测分析了机器及管道质量与刚度在基础动力响应中对基础频率、振幅的影响，指出随着机器刚度特别是质量的增加，基础的自振频率将提高2一13%，振幅将下降26—54%；探讨了复阻尼理论中的阻尼系数及Rayleigh阻尼假设中的阻尼比的变化规律，在Rayleigh阻尼假设中此类构架式基础的阻尼主要取决于基础的质量矩阵，且这种基础在小振幅的振动中高阶阻尼将随着振动频率的增加而下降；论证了此类机器基础与厂房基础联合的可行性；阐述了常规的计算方法和工程实际产生误差的原因和误差的幅度，推荐了计算基础极大振幅的简化公式，计算结果基本与实测相符合。

本文通过实测分析得出高转速机器的构架式基础，当遵守对转子平衡，基础构造，建筑安装工程质量的要求时，可不进行基础的振动计算。

中国武汉化工工程公司

冯文龙  谢福缉  章乐娴